Адрес изготовителя:

Россия, 456306 Челябинская обл., г. Миасс, ул. Гражданская 1а, ЗАО «Делсот»

Тел./факс: (3513) 576-770, 576-880, 576-829, 576-498;

E-mail: office@delsot.ru, market@delsot.miass.ru, http://delsot.ru

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ОВЭ - 4

## ПАСПОРТ

КТО.800.098.00.000 ПС

ЦС «СТВ»

Сертификат соответствия требованиям по взрывозащите согласно ТР ТС 012/201

№ ТС RU C-RU.ГБ04.В.00139 с 24.01.2014 г. по 24.01.2019 г.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между данным документом и поставляемым изделием, не влияющие на условия эксплуатации.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Обогреватель электрический взрывозащищенный ОВЭ-4 (в дальнейшем - обогреватель) предназначен для обогрева помещений, где могут возникать смеси с воздухом горючих газов, паров или пыли, способные взрываться при наличии источника поджигания.

1.2 Обогреватель имеет взрывобезопасный уровень взрывозащиты с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ Р 51330.1-99, маркировку взрывозащиты IExdIIАТ3 по ГОСТ Р 51330.0-99 и предназначен для применения во взрывоопасных зонах всех классов согласно п. 7.3 ПУЭ, ПТЭЭП и другим директивным документам, регламентирующим установ-ку электрооборудования во взрывоопасных зонах.

1.3 Вид климатического исполнения обогревателя УХЛ3 по ГОСТ 15150-69 с температурой окружающей среды от - 20°С до + 40°С.

1.4 Обогреватель ОВЭ - 4 имеет три модификации по мощности: ОВЭ-4-1,0; ОВЭ-4-1,8;   ОВЭ-4-2,0.

1.5 Обогреватель ОВЭ - 4 может работать как от трёхфазной сети 380В, так и от одно-фазной сети 220В. С предприятия – изготовителя обогреватель выходит подготовленным на подключение к однофазной сети 220В. Для подключения к трёхфазной сети 380В требуется снять перемычки с одной стороны ТЭН (со стороны кабельного ввода) согласно схемы электрической рис. 2.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Таблица 1

|  | ОВЭ - 4-1,0 | ОВЭ - 4-1,8 | ОВЭ - 4-2,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Параметры источника питания: напряжение питания, В (трехфазное) (однофазное) колебание напряжения, % род тока частота, Гц | 3N~380 |
|  | ~220 |
|  | от +10 до - 15 |
|  | переменный |
|  | 50(1 |
| 2.2 Номинальная потребляемая мощ-ность, кВт | 1,0 | 1,8 | 2,0 |
| 2.3 Расход электроэнергии, кВт/ч | 1,0 | 1,8 | 2,0 |
| 2.4 Степень защиты от внешних воз-действий по ГОСТ 14254-96 | IP54 |
| 2.5 Тип нагревательного элемента | ТЭН 80 А 13/0,33 S 220 | ТЭН 136,5 А 13/0,6 S 220 | ТЭН 150 А 13/0,66 S 220 |
| 2.6 Количество нагревательных элемен-тов, шт. | 3 |
| 2.7 Габаритные размеры, мм | 185(186(990 | 185(186(1555 | 185х186х1700 |
| 2.8 Масса, кг, не более | 23 | 38 | 41 |
| 2.9 Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 7000 |
| 2.10 Класс электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 (разд. 2) | I |

Допускается эксплуатация обогревателя при отказе одного из ТЭН. При этом мощность обогревателя уменьшится.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки обогревателя должен соответствовать таблице:

Таблица 2

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| 1 Обогреватель электрический взрыво-защищенный ОВЭ - 4 | 1 |
| 2 Паспорт | 1 |
| 3 Ключ | При поставке в один адрес - 1шт. на 10 изделий или 1 шт. на партию до 10 изделий. |

3.2 Металлорукав для подводки кабеля в комплект поставки не входит.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Обогреватель (рис. 1) представляет собой стационарный сухой электрорадиатор на-польного типа. Обогреватель имеет три трубчатых электронагревателя (ТЭН), которые за-ключены в оребрённую взрывонепроницаемую оболочку. Нагревательные элементы за-фиксированы от продольного перемещения с помощью скобы Ж и резиновых втулок К (рис.1). Нагреватели с одной стороны соединены в «звезду» и нейтральная точка монтажным проводом выведена через дополнительную трубку на клеммную колодку на сторону кабельного ввода.

4.2 Температура взрывонепроницаемой оболочки обогревателя в точке максимального разогрева не превышает 200(С, что исключает возможность воспламенения взрывоопасной смеси, которая может образоваться в отапливаемом помещении.

4.3 Напряжение питания 220В должно потребителями подводиться 3 - х жильным кабелем, а трёхфазное напряжение питания 380В должно подводиться 5 - жильным кабелем. Кабель выводится через кабельный ввод и металлический рукав. Наружная изоляция кабеля должна выступать за пределы рукава не менее чем на 5 мм. Рекомендации по сечениям проводов подводящего кабеля приведены в табл. 3.

5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОСТИ

5.1 Конструкция обогревателя соответствует требованиям безопасности, предусмотренными ГОСТ 12.2.007.0-75,           ГОСТ 12.2.007.9-75, ГОСТ 12.2.007.14-75, ГОСТ Р 51330.0-99 и ГОСТ 51330.1-99.

5.2 Взрывозащищённость обогревателя достигается видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ Р 51330.1-99.

5.3 Прочность взрывонепроницаемой оболочки обогревателя проверяется при её изготовлении путем гидравлических испытаний ее деталей избыточным давлением 1 МПа в течение не менее 10 с.

5.4 Взрывонепроницаемость оболочки обеспечивается при-менением щелевой взрывозащиты.

На чертеже средств взрывозащиты (рис.1) показаны сопряжения деталей, обеспечивающие щелевую взрывозащиту. Эти сопряже-ния обозначены словом «ВЗРЫВ» с указанием допускаемых параметров шероховатости поверхностей прилегания.

5.5 Крышки предохраняются от самоотвинчивания стопорными винтами М4, которые необходимо поставить на краску, также рекомендуется их пломбировать.

5.6 На крышках имеется предупредительная надпись:

Рисунок 2                 «ОТКРЫВАТЬ ЧЕРЕЗ 30 МИН ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТ СЕТИ»

и маркировка взрывозащиты IExdIIАТ3.

5.7 Взрывозащитные поверхности защищены от коррозии антикоррозийным покрытием - смазкой ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773, какие-либо механические повреждения их и окраска не допускаются.

5.8 Взрывонепроницаемость ввода кабеля достигается путем уплотнения эластичным резиновым кольцом. Допустимый размер кольца показан на рис. 1.

5.9 Максимальная температура наружных поверхностей оболочки в наиболее нагретых местах обогревателя не превышает 200(С, допускаемой ГОСТ 51330.0-99 для электро-оборудования температурного класса ТЗ.

5.10 Электрическая защита обогревателя обеспечивается в соответствии с требованиями ПУЭ внутренним и наружным заземляющими зажимами (см. рис. 1), для защиты обогревателя от перегрузок по току и коротких замыканий электрическую сеть следует оборудовать устройст-вом защитного отключения (УЗО) или входным автоматическим выключателем на ток 15А.

6 требованиЯ  безопасности

6.1 Требования  безопасности при подготовке изделия к эксплуатации.

6.1.1 Установку, подключение и периодическое обслуживание обогревателя должен вы-полнять персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

6.1.2 При монтаже, эксплуатации и ремонте необходимо руководствоваться следующими документами:

- «Инструкция по монтажу электрооборудования силовых осветительных сетей взрыво-опасных зон» ВСН 332-74 утв. ММСС СССР от 24.06.74 г.;

- «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ);

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП);

- «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001/РД153-34.0-03.150-00;

- гл. 7.3 ПУЭ «Электроустановки во взрывоопасных зонах».

6.1.3 При монтаже необходимо проверить:

- наличие маркировки взрывозащиты и предупредитель-ных надписей;

- наличие всех крепежных элементов (болтов, гаек, шайб и т.д.);

- отсутствие повреждений оболочки;

- состояние взрывозащитных поверхностей деталей, под-вергаемых разборке (царапины, трещины, вмятины и другие дефекты не допускаются), возобновить на них антикоррозионную смазку. Крепежные болты должны быть затянуты, крышки должны плотно прилегать к корпусу оболочки.

6.1.4 Устанавливать обогреватель необходимо на рас-стоянии 100 - 200 мм от стен и пола. Крепить обогрева-

тель при помощи четырех болтов М8. Пример установки приведен на рис. 3.

6.1.5 Уплотнение кабеля должно быть выполнено по рис. 1 самым тщательным образом, т.к. от этого зависит взрывонепроницаемость вводного устройства.

Применение уплотнительных колец, изготовленных на месте монтажа с отступлением от рабочих чертежей предприятия-изготовителя, не допускается.

6.1.6 Электромонтаж обогревателя со стороны кабельного вывода должен быть осуществлен по схеме электрической (см. рис. 2). Нейтральный провод выведен на клеммную колодку, к которой в задействованную клемму должен подсоединяться нейтральный провод кабеля. Фазные провода подсоединяются к контактным стержням нагревателей. При однофазном напряжении питания 220В фазный провод присоединяется к одному из нагревателей (т.к. все нагреватели соединены перемычками). При трёхфазном напряжении питания перемычки должны быть удалены. Заземляющий провод вводного кабеля (жёлто-зелёного цвета) должен быть соединён с внутренним заземляющим болтовым зажимом. Фазные провода под-соединяются к контактным стержням нагревателей.

Обогреватель должен быть заземлён  внутренним и наружным заземляющими зажимами.

6.1.7 Место присоединения наружного заземляющего проводника должно быть тщательно зачищено и предохранено от коррозии нанесением консистентной смазки.

6.1.8 По окончании монтажа должно быть проверено сопротивление заземляющего контура, которое должно быть не более  4 Ом.

6.2  Требования безопасности при эксплуатации.

6.2.1 К эксплуатации обогревателя должны допускаться лица, изучившие настоящий паспорт и прошедшие соответствующий инструктаж.

6.2.2 Перед включением обогревателя в сеть необходимо убедиться, что металлическая оболочка обогревателя  заземлена.

6.2.3 Убедитесь в надежности кабельного зажима и уплотнения кабеля.

6.2.4 Категорически запрещается эксплуатация обогревателя с поврежденными деталями, отсутствием заземления и другими неисправностями.

6.2.5 В целях исключения возможности перегрева взрывозащитной оболочки запрещается:

-  использовать ТЭН суммарной мощностью более указанной в п. 2.2;

-  включать обогреватель в сеть с номинальным напряжением выше 380 В, переключать ТЭН на треугольник, либо (при однофазном включении) подавать на обогреватель напряжение более 240 В;

-  включать обогреватель без токовой защиты.

6.2.6 В процессе эксплуатации обогреватель должен подвергаться профилактическому осмотру, а также периодической ревизии и ремонту.

При профилактическом осмотре необходимо проверять:

-  целостность оболочки (отсутствие вмятин, коррозии и других повреждений);

- наличие всех крепежных деталей и их элементов, особо проверять наличие стопорных винтов М4, предохраняющих крышки от самоотвинчивания;

-  наличие маркировки взрывозащиты и предупредительных надписей;

- состояние уплотнения вводного кабеля (кабель не должен выдергиваться и проворачивать-ся в узле уплотнения);

-  состояние заземления (заземляющие зажимы, болты и гайки должны быть затянуты, на них не должно быть ржавчины).

6.2.7 Категорически запрещается вскрывать, ремонтировать обогреватель, предварительно не обесточив его.

Вскрытие и ремонт взрывозащищенного оборудования должны обязательно производиться при отключенном напряжении специально обученным персоналом, имеющим право на про-изводство работ в соответствии с “Правилами эксплуатации электроустановок  потребителей” и “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”.

6.2.8 Открывать крышки следует не ранее 30 мин после отключения обогревателя от сети, осторожно, не допуская на взрывозащищенных поверхностях появления вмятин и других повреждений.

Детали с поврежденными взрывозащитными резьбовыми поверхностями к эксплуатации не допускаются и отправляются в ремонт.

6.2.9 При открытых крышках проверить и при необходимости зачистить и затянуть электрические соединения. При подтягивании контактных гаек не допускать проворачивания контактных стержней в корпусе ТЭНов.

6.2.10 Вскрывать взрывозащищенные узлы обогревателя только с помощью специальных ключей, которые должны храниться у ответственного лица.

6.2.11 Один раз в месяц, либо после ремонта, длительного простоя, необходимо проверять сопротивление изоляции электрических цепей обогревателя.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Раз в год, в начале отопительного сезона, снимите крышки взрывозащищённых по-верхностей, проверьте плотность электроконтактных соединений и заземления, при не-обходимости подтяните гайки. При подтягивании контактных гаек не допускать проворачива-ния контактных стержней в корпусе трубчатых электронагревателей.

7.2 Осмотрите взрывозащитные поверхности, при необходимости обновите смазку этих по-верхностей. Коррозия, механические повреждения взрывозащитных поверхностей не до-пускаются.

7.3 Проверьте сопротивление изоляции, которое должно быть не менее 1 МОм.

7.4 Убедитесь в надежности кабельного зажима и уплотнения кабеля.

7.5 Вскрывать взрывозащищенные узлы обогревателя только с помощью специальных ключей.

7.6 После закручивания крышки стопорить винтами М4.

7.7 Ремонт производить в соответствии с РД 16.407-2000 “Электрооборудование взрыво-защищенное. Ремонт“, ГОСТ Р 51330.18-99, ПТЭЭП, ПОТР М-016-2001/РД 153-34.0-03.150-00.

8 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

8.1 Транспортирование и хранение обогревателя соответствует требованиям разделов 1 и 2 ГОСТ 23216-78, в том числе:

- условия транспортирования в части воздействия механических факторов - "С" по ГОСТ 23216-78; в части воздействия климатических факторов - 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69;

- условия хранения в части воздействия климатических факторов 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.

9 ГАРАHТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие обогревателя ОВЭ - 4 требованиям технических условий ТУ 3442-005-12589972-99 и гарантирует нормальную работу обогревателя при соблюдении потребителем правил  эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок хранения - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года с момента продажи обогревателя. Гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия, если день его продажи установить невозможно. В течение гарантийного срока завод - изготовитель удовлетворяет требования потребителя в отношении недостатков товара в соответствии с действующим законодательством, при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

9.2 Гарантийное обслуживание производится при предъявлении документов, подтверждаю-щих факт и условия покупки товара.

Срок службы нагревателя составляет не менее 8 лет с момента ввода в эксплуатацию. По истечении срока службы обогреватель подлежит утилизации.

Примечание - резьбовые поверхности, отмеченные знаком «Взрыв», должны иметь не менее пяти полных не повреждённых ниток резьбы и быть покрытыми смазкой ЦИАТИ2003 ГОСТ 8773-73.

Рисунок 1 - Чертёж средств взрывозащиты

Рекомендация по сечениям проводов подводящего кабеля.

Таблица 3

| Наименование обогревателей | Вид подсоединения к эл. сети | Рекомендуемое сечение проводов |
| --- | --- | --- |
| ОВЭ – 4 - 1 (1 кВт) | 1 - фазное | 1,0 |
|  | 3 - фазное | 0,75 |
| ОВЭ – 4 - 1,8 (1,8 кВт) ОВЭ – 4 - 2,0 (2,0 кВт) | 1 - фазное | 2,0 |
|  | 3 - фазное | 1,5 |

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Обогреватель электрический взрывозащищенный ОВЭ – 4 - _________ №______________  соответствует ТУ 3442-005-12589972-99  и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска "____"______________ 20___ г.                     Штамп  ОТК

Продан ________________________________                      Дата продажи __________________

Наименование предприятия торговли и печать

# Text boxes

Рисунок 3 - Пример установки обогревателя на месте эксплуатации