Терморегулятор  предназначен  для  управления  работой  нагревательных  приборов,  отопительных  систем,  систем  горячего  водоснабжения  и  прочих  устройств, требующих  контроля  температуры.

1.  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип датчика 					         специализированный терморезистор KTY-81-110

Напряжение  питания                                                                                   переменное  220В,  50-60 Гц

Диапазон  регулирования  температуры                                      	         -40 … +120 оС

Количество исполнительных реле		  			   1

Выходные  управляющие  сигналы                                                    переключающиеся контакты

Нагрузочная способность контактов                                                                     5 А

Максимальная длина провода датчиков                                                              10 м

Способ крепления                                                                                   настенное на DIN-рейку

Габариты (шир х выс х глуб)                                                                          68х90х65 мм

Рабочие условия эксплуатации:

-  температура окружающего воздуха                                                     -40 - +50 °С

-  относительная влажность воздуха                                        до 80% при температуре 25°С

-  атмосферное давление                                                         84 - 106,7 кПа (630-800 мм.рт.ст.)

2.  КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

Терморегулятор                                                     -  1  шт.

Датчик температуры                                             -  2 шт.

Технический  паспорт                                           -  1  шт.

3.  УСТРОЙСТВО  ПРИБОРА

Терморегулятор  состоит  из  корпуса,  на  лицевой панели которого находятся светодиодные  индикаторы и кнопки управления. В верхней части корпуса установлен клеммник для подключения напряжения питания и исполнительных устройств, внизу – для подключения термодатчиков. Расположение контактов клеммников пред-ставлено на рис.1.

4.  ПОДКЛЮЧЕНИЕ  И  ПРИНЦИП  РАБОТЫ

Прибор имеет два чувствительных канала. Сигнал от датчиков температуры поступает в прибор, преобразуется микропроцессорным устройством и, в зависимости от соотношения фактической и установленной температуры, система управления включает или выключает выходное реле. Для универсальности применения прибора, на клеммник выведены переключающие контакты этого реле.

Логика работы терморегулятора такова: если температура на датчиках обоих каналов ниже установленной, то прибор включает выходное реле. При этом его нормально-замкнутые (НЗ) контакты размыкаются, а нормально-разомкнутые (НО) замыкаются. В дальнейшем, как только температура любого датчика превысит уставку, устройство выключит реле и его контакты перейдут в обратное состояние. После снижения температуры, реле включится снова. Включенное состояние реле индицируется светящейся точкой в последнем разряде индикатора.

Следует иметь в виду, что между температурой включения и температурой выключения прибора есть разница, называемая гистерезисом. При этом величина гистерезиса равномерно распределяется вокруг уставки температуры. Т.е. если уставка составляет 100 оС, а гистерезис 4 оС, нагрузка выключится при 102 оС, а включится при 98 оС.

Для  подключения  прибора  присоедините  провода  питания,  исполнительных устройств и  датчика  к  клеммнику  в  соответствии  с  рис. 1.  При  использовании  магнитного  пускателя,  подключите  нагрузку  в  соответствии, например,  с  рис. 2. При  присоединении  внешних коммутирующих  приборов  цепи  управления ими  необходимо  защищать  предохранителями  на  ток  не  более  2А. Термодатчики  вставьте  в  термометрическую  гильзу  или  закрепите  в  месте  контроля  температуры.

Включите прибор и настройте его посредством инженерного меню. Для перехода в него надо нажать и около 15 секунд удерживать кнопку «S» до появления надписи «ADVANCE». После появления этой надписи следует немедленно убрать руку.

Далее, нажимая клавиши «S» или «Р» выберите необходимый параметр и клавишами «<<» и «>>» установите его значение. Список настраиваемых параметров представлен в приложении 1. После перебора всех параметров, для корректной работы прибора, следует выключить и снова включить его.

ВНИМАНИЕ! ПРИБОР ВЫХОДИТ С ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛНОСТЬЮ НАСТРОЕННЫМ И СОГЛАСОВАННЫМ С ПОСТАВЛЯЕМЫМИ В КОМПЛЕКТЕ ДАТЧИКАМИ ТЕМПЕРАТУРЫ.

КАК ПРАВИЛО, ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК ИНЖЕНЕРНОГО МЕНЮ НЕ ТРЕБУЕТСЯ И, ЗАЧАСТУЮ, ПРИВОДИТ К НЕПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА.

НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ НАСТРОЙКИ ИНЖЕНЕРНОГО МЕНЮ,

ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВАМ ЭТО НЕОБХОДИМО!

При эксплуатации прибора пользователь может, непосредственно в процессе работы, изменять уставку первого канала. Для этого следует нажать клавишу «S», и, затем клавишами «<<» и «>>» установить ее значение. Через некоторое время после последнего нажатия клавиши мигание прекратится и устройство перейдет в нормальный режим работы.

Во время работы терморегулятора, сразу после его включения, на табло индицируется значение фактической температуры канала 1. Если в это время нажимать кнопки «<<» и «>>», то на индикаторе будет циклически меняться вид индикации: температура канала 2 (обозначен, как b) > температура обоих каналов > температура канала 1 (обозначен, как A).

Например:

Прибор снабжен системой контроля состояния датчиков. Эта система отключает нагрев при обрыве или замыкании проводов датчиков. Такая аварийная ситуация индицируется прочерками на табло.

5.  МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ

При  подключении  терморегулятора  и  работе  с  ним  тщательно  соблюдайте  все правила  обращения  с  электроприборами  и  требования  техники  безопасности.

Внимательно  следите  за  надежностью  и  исправностью  изоляции  силовых проводов  и  проводов  датчиков.  Неисправность  изоляции  может  привести  к  поражению  электрическим  током  и  выходу  устройства  из  строя

После  первого  включения  терморегулятора  несколько  дней  наблюдайте  за  его  работой,  при  появлении  дыма,  запаха  гари  или  других  явных  признаках  неисправности,  выключите  прибор  и  обратитесь  к производителю.

Периодически,  особенно  в  первые  недели  эксплуатации,  проверяйте  надежность  крепления  силовых  проводов  и  подтягивайте  слабо  закрученные  винты.  Ненадежное  крепление  проводов  может  привести  к  пожару.

6.  ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие  гарантирует  бесплатный  ремонт  или  замену  неисправного  терморегулятора  в  течение  одного  года  со  дня  продажи.

Гарантия  не  распространяется  на  приборы  с  повреждениями,  изменениями схемы,  потерей  внешнего  вида,  нарушениями  пломбы  и  контрольной ленты  и  вышедшие  из  строя  по  вине  потребителя.

Гарантийный  ремонт  производится,  как  правило,  в  течение  7  рабочих  дней  после  личного  обращения  покупателя  в  организацию-производитель.

Терморегулятор МПРТ-20 зав № ______________  испытан и признан годным к эксплуатации.

(					)

Дата  продажи       "            " ………………………………………….                     г.

М.П.

ООО "Крейтек"

г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 23 «б»,

Тел. (812) 316-36-42, 702-60-83, 923-09-37, 8-921-776-14-59

www.thermoregulator.ru, ICQ 293617240

Рис. 1. Расположение контактов на клеммниках прибора.

Приложение 1.

Инженерное меню терморегулятора МПРТ-20

Рис. 4. Габаритные размеры прибора.

# Text boxes

### Терморегулятор электронный

микропроцессорный

# МПРТ-20

Технический паспорт

Инструкция по эксплуатации

г. Санкт-Петербург

Рис. 2. Вариант подключения: при достижении заданной температуры, контакты разомкнутся, пускатель выключится и выключит нагрев.

Рис. 3. Вариант подключения:  при достижении заданной температуры, контакты замкнутся, пускатель включится и включит вентилятор охлаждения.

- уставка канала 1

- уставка канала 2

- гистерезис канала 1

- гистерезис канала 2

- верхняя граница диапазона регулировки температуры канала 1

- нижняя граница диапазона регулировки температуры канала 1

- верхняя граница диапазона регулировки температуры канала 2

- нижняя граница диапазона регулировки температуры канала 2

- корректировка точности канала 1

- корректировка точности канала 2