Реле времени ТК-3  предназначено  для  задержки включения различных электропротребителей, создания устройств резервирования напряжения и других систем, требующих  отработки выдержки времени после включения питания.

1.  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение  питания                                               -  переменное  220 В,  50-60 Гц

Диапазон  регулирования  выдержки времени    -  указан  на  шильдике  прибора

Выходной  управляющий  сигнал                         -  переключающийся контакт

Максимальный  выходной ток    ТК - 3 – 5К       -   5 А

ТК - 3 – 10К     - 10 А

2.  КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

Реле времени ТК-3                                                -  1  шт.

Технический  паспорт                                           -  1  шт.

3.  УСТРОЙСТВО  ПРИБОРА

Реле времени  состоит  из  корпуса  на  котором  находятся  шильдик,  оцифро-

ванный  в  диапазоне  регулирования  времени задержки,  ручка  регулирования  времени  и  индикаторные  светодиоды.  Внутри корпуса находятся электронный блок, предохранитель и клеммники для подключения питающего напряжения и нагрузки.

4.  ПОДКЛЮЧЕНИЕ  И  ПРИНЦИП  РАБОТЫ

Для  подключения  прибора  подсоедините  провода  питания  и  нагрузки к  клеммнику  в  соответствии  с  рис.1.

Установите  на  шкале  устройства   необходимое  время  задержки  и  включите

прибор,  при  этом  загорится  светодиод  “СЕТЬ” и начнет мигать сетодиод "ОЖИДАНИЕ".  По прошествии времени задержки,  включится выходное реле, т.е. его нормально-разомкнутые контакты замкнутся, а нормально-замкнутые – разомкнутся. Срабатывание реле индицируется соответствующим светодиодом.

После отключения питания реле вновь отключится.

5.  МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ

При  подключении  прибора  и  работе  с  ним,  тщательно  соблюдайте  все правила  обращения  с  электроприборами  и  требования  техники  безопасности.

Внимательно  следите  за  надежностью  и  исправностью  изоляции  проводов.  Неисправность  изоляции  может  привести  к  поражению  электрическим  током  и  выходу  устройства  из  строя

После  первого  включения  изделия  несколько  дней  наблюдайте  за  его

работой,  при  появлении  дыма,  запаха  гари  или  других  явных  признаках  неис-

правности  выключите  прибор  и  обратитесь  в  торгующую  организацию.

Периодически,  особенно  в  первые  недели  эксплуатации,  проверяйте  надеж-

ность  крепления   проводов  и  подтягивайте  слабо  закрученные  винты. Ненадежное  крепление  проводов  может  привести  к  пожару.

Не  заменяйте  “жучком”  стандартный  предохранитель  и  не  устанавливайте  предохранители  на  больший  ток.

6.  ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие  гарантирует  бесплатный  ремонт  или  замену  неисправного  реле времени  в  течение  одного  года  со  дня  продажи.

Гарантия  не  распространяется  на  приборы  с  повреждениями,  изменениями

схемы,  потерей  внешнего  вида,  нарушением  пломбы  или  контрольной ленты  и  вышедшие  из  строя  по  вине  потребителя.

Гарантийный  ремонт  производится,  как  правило,  в  течение  7  рабочих  дней  после  личного  обращения  покупателя  в  организацию-производитель.

Дата  продажи       "            " ………………………………………….                     г.

М.П.

ООО "Крейтек"

190005, г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 23б.

Тел./факс (812) 316-36-42,702-60-83,  тел. 923-09-37

www.thermoregulator.ru, ICQ 293617240

Реле времени электронное

ТК-3-5К

ТК-3-10К

Рис. 1. Расположение контактов на клеммниках реле времени.

Рис. 3. Габаритные размеры прибора.

г. Санкт-Петербург